Приложение № 9

к Договору подряда на выполнение

полного комплекса работ

№ ______ от «____» _____________2021 г.

Перечень исполнительной документации, необходимой

для приемки кабельной линии и оформленной к порядку передачи вновь построенных электросетевых коммуникаций АО «Синтез Групп»

| № п.п. | Наименование документа | Ссылка на НТД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исходящее письмо с перечнем технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ. |  |
| 2 | Свидетельство саморегулируемой организации о допуске строительно-монтажной организации к строительству электросетевых объектов или данных видов работ | Федеральный закон от 01.12.2007г№ 315-ФЗ |
| 3 | Свидетельство о регистрации лаборатории МТУ «Ростехнадзор» | Приказ Растехнадзора от 07.04.2008г № 212 (в ред. от 20.08.2008г) |
| 4 | Согласованная проектная документация на кабельную линию (земля, коллектор, ГНБ). | ПТЭ ЭСиС РФ РД-11-02-2006 |
| 5 | Общий журнал работ КС-6 | РД-11-02-2006 |
| 6 | Приказ ответственных лиц застройщика, лиц, осуществляющих строительство, осуществляющих подготовку проектной документации, лиц выполнявших работы и иных представителей участвующих в освидетельствовании актов на скрытые работы. | РД-11-02-2006 |
| 7 | Исполнительный чертеж трассы кабельной линии с привязками наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок (план/профиль) | ПТЭ ЭСиС РФ, РД-11-02-2006 |
| 8 | Справка отдела подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест» на КЛ (с посадкой РП, РТП,ТП). | Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве |
| 9 | Гарантийное обязательство строительно-монтажной организации на сохранность КЛ и устранение скрытых дефектов в течении 3-х лет |  |
| 10 | Инвентарная опись всех элементов кабельной линии | ПТЭ ЭСиС РФ |
| 11 | Кабельный журнал прокладки кабелей и монтажа соединительных муфт, концевых муфт (в случае врезки-с указанием длин ликвидируемых участков КЛ). | ПТЭ ЭСиС РФ РД-11-02-2006 |
| 12 | Протокол заводских испытаний барабанов с кабелем | ПТЭ ЭСиС РФ ВСН 123-90 |
| 13 | Протокол испытания и вскрытия образца кабеля электролабораторией ОА «ОЭК» (ПАО «МОЭСК»). | ПТЭ ЭСиС РФ ВСН 123-90 |
| 14 | Протокол испытания повышенным напряжением (только для КЛ 1-35 кВ) | ПУЭ ПТЭ ЭСиС РФ |
| 15 | Протокол проверки целостностей и фазировки жил кабеля | ПУЭ ВСН 123-90 РД-11-02-2006 |
| 161 | Протокол измерения сопротивления изоляции | ПУЭ РД-11-02-2006 |
| 7 | Протокол измерения сопротивления заземления концевых заделок | СНиП 3.01.04-87 |
| 18 | Протокол замера длины | СНиП 3.01.04-87 |
| 19 | Протокол прогрева кабелей перед прокладкой при отрицательной температуре окружающей среды | ПТЭ ЭСиС РФ |
| 20 | Акт разбивки осей и дна кабельной траншеи | ПТЭ ЭСиС РФ РД-11-02-2006 |
| 21 | Акты освидетельствования скрытых работ (песок, кабель, кирпич (плитка, сигнальная лента) и чертежи (план/профиль разрез траншеи) с указанием мест пересечений и сближений со всеми действующими коммуникациями | ПТЭ ЭСиС РФ РД-11-02-2006 ПУЭ ВСН 123-90 |
| 22 | Акт приемки (готовности) траншей, каналов, консолей в туннелях и т.п. под прокладку КЛ | ПТЭ ЭСиС РФ РД-11-02-2006 ПУЭ ВСН 123-90 |
| 23 | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием | ПТЭ ЭСиС РФ РД-11-02-2006 СНиП 3.01.04-87 |
| 24 | Акт наружного осмотра кабелей на барабанах перед прокладкой | ПТЭ ЭСиС РФ ВСН 123-90 |
| 25 | Акт технического надзора за прокладкой кабелей и монтаж муфт | ПТЭ ЭСиС РФ |
| 26 | Акт осмотра кабелей перед засыпкой в траншее и каналах перед их закрытием. | ПТЭ ЭСиС РФ |
| 27 | Акт герметизации вводов. | СНиП 3.01.04-87 |
| 28 | Акт обследования силовых кабелей, проложенных в городских коллекторах (форма2). | СНиП 3.01.04-87 |
| 29 | Акт о покрытии кабельной линии, проложенной в коллекторе огнезащитной пастой. | СНиП 3.01.04-87 |
| 30 | СРО организации осуществляющей огнезащитную обработку | СНиП 3.01.04-87 |
| 31 | Акт рабочей приемки кабельных линий после проведения монтажа и индивидуальных испытаний. | РД 34.20.508 |
| 32 | Сертификаты на кабельную продукцию и примененные строительные материалы. | СНиП 3.01.04-87 |
| 33 | Акт осмотра электроустановки МТУ «Ростехнадзор» | Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок |
| 34 | Разрешение МТУ «Ростехнадзор» на допуск электроустановки в эксплуатацию | Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок |
| 35 | Акт приемки законченного строительством объекта КС-11 |  |
| 36 | Акт о выполнении ТУ | ПТЭ ЭСиС РФ ВСН 123-90 |
| 37 | Паспорт объекта на КЛ | «Градостроительный кодекс Российской Федерации» Федеральный закон от 29.12.2004 г № 190-ФЗ |
| Дополнительный перечень исполнительной документации при выполнении закрытых переходов методом ГНБ |  |  |
| 37 | Акт освидетельствования скрытых работ при прокладке трубопроводов бестраншейным методом ГНБ. | СНиП 3.01.04-87 |
| 38 | Исполнительная схема привязок и выносок. | СНиП 3.01.04-87 |
| 39 | Протокол бурения. | СНиП 3.01.04-87 |
| 40 | Сертификаты на примененные материалы. | СНиП 3.01.04-87 |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «Синтез Групп» ___________________ /О.Г. Мордвинов/ | ПОДРЯДЧИК Генеральный директор ___________________ ____________________/______________/ |
| --- | --- |