Приложение № 7

к Договору подряда

на выполнение полного комплекса работ

№ _______ от «___» ________ 2025 г.

Перечень исполнительной документации, передаваемой в АО «Синтез Групп» на вновь сооружаемые трансформаторные и распределительные пункты

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на НТД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче - приемке электромонтажных работ | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам | Заполняется каждый раздел с указанием конкретного вида документа, его номера |
| 2 | Проектная документация в полном объеме стадия «П» (проект) включая предпроектные материалы и отчеты по инженерным изысканиям и обследованиям | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 48; Постановление Правительства РФ О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию от 16 февраля 2008 г. № 87 | Заказчику передается один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (в редактируемом и нередактируемом форматах). Электронный вид проектной документации может быть направлен в виде ссылки для скачивания на электронную почту либо представлен на USB накопителе |
| 3 | Положительное заключение экспертизы проектной документации | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 49; Приказ Минстроя России от 08.06.2018 N 341/пр | Заказчику передается один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде. Электронный вид заключения экспертизы может быть направлен в виде ссылки для скачивания на электронную почту либо представлен на USB накопителе |
| 4 | Рабочая документация в полном объеме стадия «Р» (рабочая документация) | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 48; Постановление Правительства РФ О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию от 16 февраля 2008 г. № 87 | Заказчику передается один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде. Электронный вид рабочей документации может быть направлен в виде ссылки для скачивания на электронную почту либо представлен на USB накопителе |
| 5 | Решение о приемке исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений выдаваемое Москомархитектурой | ГОСТ Р 51872-2019 ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ. Правила выполнения |  |
| 6 | Акт осмотра и Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки | Постановление Правительства № 85 от 30.01.2021 г. Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |
| 7 | Общий журнал работ | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 02.12.2022 № 1026/пр |  |
| 8 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности с исполнительной схемой разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр ГОСТ Р 51872-2019 |  |
| 9 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |  |
| 10 | Справка о ликвидации недоделок, отмеченных в акте готовности строительной части к производству электромонтажных работ. | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |  |
| 11 | Акты освидетельствования скрытых работ*. *Работы, которые не могут быть освидетельствованы визуально после выполнения последующих работ, прекращающих доступ к ранее произведенным работам | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр | Перечень работ, подлежащих освидетельствованию уточнить по проекту |
| 12 | Акт освидетельствования скрытых работ «Разработка котлована» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности; Общий журнал работ. Прикладывается: Схема котлована |  |
| 13 | Акт освидетельствования скрытых работ «Устройство основания» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема котлована с основанием |  |
| 14 | Акт освидетельствования скрытых работ «Устройство бетонной подготовки» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема котлована с бетонной подготовкой |  |
| 15 | Акт освидетельствования скрытых работ «Гидроизоляция бетонной подготовки» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема котлована с выполненной гидроизоляцией |  |
| 16 | Акт освидетельствования скрытых работ «Устройство армированного каркаса» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема котлована с выполненным армированным каркасом |  |
| 17 | Акт освидетельствования скрытых работ «Устройство фундаментной плиты» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема котлована с фундаментной плитой |  |
| 18 | Акт освидетельствования скрытых работ «Устройство основания на фундаментной плите» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема котлована с фундаментной плитой и основанием |  |
| 19 | Акт освидетельствования скрытых работ «Монтаж труб» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема сооружения с смонтированными трубами и указанием их длины |  |
| 20 | Акт освидетельствования скрытых работ «Монтаж объемных приямков и заделывание отверстий между приямками» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема с приямками |  |
| 21 | Акт освидетельствования скрытых работ «Гидроизоляция объемных приямков» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема с приямками с выполненной гиброизоляцией |  |
| 22 | Акт освидетельствования скрытых работ «Монтаж наружного контура заземления» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Чертеж внешнего контура заземления |  |
| 23 | Акт освидетельствования скрытых работ «Гидроизоляция заходов кабеля» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема гидроизоляции |  |
| 24 | Акт освидетельствования скрытых работ «Устройство отмостки вокруг сооружения» | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема устройства отмостки с указанием толщины дорожной одежды |  |
| 25 | Журнал входного контроля качества материалов, изделий, конструкций и оборудования | СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004 Организация строительства |  |
| 26 | Кабельный журнал | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |  |
| 27 | Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний кабеля | По форме завода изготовителя |  |
| 28 | Паспорта (со всеми приложениями) и сертификаты на материалы и изделия, либо другие документы, удостоверяющие качество | По форме завода изготовителя |  |
| 29 | Руководство по эксплуатации оборудования, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию | По форме завода изготовителя |  |
| 30 | Протокол измерения сопротивления изоляции кабельных перемычек | ВСН 123-90 ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ |  |
| 31 | Протокол испытания кабельных перемычек повышенным напряжением | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. кабельные линии напряжением до 35 кВ |  |
| 32 | Паспорт заземляющего устройства | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |  |
| 33 | Протокол наличия цепей заземления всех элементов заземленного оборудования | ВСН 123-90 ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ Правила устройства электроустановок 7-е изд. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |  |
| 34 | Протокол измерения сопротивления растеканию токов заземляющего устройства | ПУЭ, изд. 7,раздел 1 |  |
| 35 | Ведомость смонтированного электрооборудования | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |  |
| 36 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания | СП 68.13330.2017 СВОД ПРАВИЛ Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов |  |
| 37 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования | СП 68.13330.2017 СВОД ПРАВИЛ Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов |  |
| 38 | Протокол проверки и наладки устройств защиты и автоматики всех присоединений | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |  |
| 39 | Протокол наладки и проверки трансформатора тока и напряжения (РП, РТП) | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования | В т.ч.: 1. Измерения сопротивления изоляции трансформаторов тока/напряжения; 2. Испытания повышенным напряжением основной и вторичных обмоток трансформаторов тока/напряжения; 3. Измерения коэффициента трансформации трансформатора тока/напряжения. |
| 40 | Протокол проверки и наладки автоматических выключателей | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования | В т.ч.: 1. Измерения сопротивления изоляции цепей управления; 2. Проверка работы механической блокировки; 3. Измерения сопротивления катушек включения/отключения. |
| 41 | Протокол испытания напряжением промышленной частоты изоляции ячеек КРУ | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования | В т.ч.: 1. Измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных цепей КРУ; 2. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции разъединителей. |
| 42 | Протокол проверки целостности плавкой вставки предохранителя выше 1000 В | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования | Для КРУН с плавкой вставкой |
| 43 | Протокол наладки автоматического ввода резерва | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |  |
| 44 | Протокол испытания защитных средств | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |  |
| 45 | Акт осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |  |
| 46 | Протокол проверки и наладки силового трансформатора | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования | В т.ч.: 1. Измерения характеристик изоляции силового трансформатора; 2. Испытания повышенным напряжениям силового трансформатора; 3. Измерения сопротивления обмоток постоянному току силового трансформатора; 4. Проверка коэффициента трансформации силового трансформатора; 5. Фазировка силовых трансформаторов; 6. Испытания трансформатора включением толчком на номинальное напряжение. |
| 47 | Протокол сокращенного анализа масла (для трансформаторов типа ТМ) | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |  |
| 48 | Акт комплексного опробования | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |  |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «Синтез Групп» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _________________ В.Ю. Кондратюк м.п. | _________________ м.п. |