Уважаемый Заказчик!

В соответствии с ГОСТ 31565-2012 класс пожарной безопасности П2.8.2.5.4 применяется: "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок". В таком случае тип исполнения кабельного изделия должен иметь в маркировке кабеля обозначение "нг(В)". Маркировка кабеля АПвПуг 1*240\50-20 кВ подразумевает класс пожарной безопасности О1.8.2.5.4 Область применения: "Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту". Просим уточнить требование к классу пожарной безопасности.

Спасибо!

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ"