Приложение № 7

к Договору подряда на выполнение

полного комплекса работ

№ ______ от «____» ____________2020 г.

Перечень исполнительной документации, необходимой

для приемки РП, РТП, ТП, мачтовой, комплектной ТП, кабельного сооружения

и оформленной к порядку передачи, вновь построенных сооружений,

АО «Синтез Групп»

| № п.п. | Наименование документа | Ссылка на НТД |
| --- | --- | --- |
| Строительная часть п/ст |  |  |
| 1 | Исходящее письмо с перечнем технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке строительно-монтажных работ. |  |
| 2 | Согласованный проект на строительную часть РП, РТП, ТП, мачтовую, комплектную ТП, кабельного сооружения, привязку и устройство фундаментов. | ПУЭ РД-11-02-2006 |
| 3 | Согласованный проект благоустройства. | ПУЭ РД-11-02-2006 |
| 4 | Свидетельство саморегулируемой организации о допуске строительно-монтажной организации к строительству электросетевых объектов и данных видов работ. | Федеральный закон от 01.12.2007г№ 315-ФЗ |
| 5 | Приказ ответственного лица Заказчика-застройщика, ответственного лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля, ответственного лица, осуществляющего строительство, выполнявшего работы. | Федеральный закон от 01.12.2007г№ 315-ФЗ РД-11-05-2007 |
| 6 | Общий журнал работ КС-6. | РД-11-05-2007 |
| 7 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства (с исполнительной схемой). | РД-11-02-2006 |
| 8 | Акт освидетельствования скрытых работ. (в ред. Приказа МТУ «Ростехнадзор» от 26.10.2015 № 428): - Отрывка котлованов; - Устройство естественного основания под фундаменты с исполнительной схемой устройства естественного основания под фундаменты. - Устройство песчаной (щебеночной) подготовки под фундаменты - Устройство бетонной подготовки под фундаменты - Армирование железобетонных фундаментов; - Монтаж а/ц труб для ввода кабелей; - Вертикальная обмазочная гидроизоляция фундаментов; - Горизонтальная гидроизоляция фундаментов; - Обратная засыпка пазух фундаментов (с послойным уплотнением). | «Градостроительный кодекс Российской Федерации» Федеральный закон от 29.12.2004 г № 190-ФЗ «Положение об осуществлении Государственного строительного надзора» (утверждено постановлением правительства Российской Федерации от 1.02 2006 г. № 54), РД-11-02-2006 СНиП 3.01.01-85* СНиП 12-01-2004 СНиП 3.01.04-87 |
| 9 | Акт приемки подземной части здания РП, (РТП, ТП) нулевой цикл. | СНиП 3.01.01-85* |
| 10 | Исполнительный чертеж расположения кабельного сооружения с разрезами мест закладки а/ц труб. | РД-11-02-2006 |
| 11 | Акты освидетельствования ответственных конструкций (определяется проектом). | РД-11-02-2006 |
| 12 | Акт испытания гидроизоляции перекрытия (для встроенных РП, РТП, ТП). | РД-11-02-2006 |
| 13 | Акт приемки строительной части РП, РТП, ТП под монтаж электрооборудования (кроме отдельно стоящих БКТП). | СНиП 3.01.01-85* |
| 14 | Акт выполнения благоустройства с исполнительной схемой благоустройства. | СНиП 3.01.01-85* |
| Электрическая часть п/ст |  |  |
| 15 | Исполнительные чертежи внешнего контура заземления. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 СНиП 3.01.01-85* |
| 16 | Акт осмотра заземлителей перед закрытием. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 СНиП 3.01.01-85* |
| 17 | Протокол измерения сопротивления растекания токов заземляющего устройства. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 18 | Протокол наличия цепей заземления всех элементов заземленного оборудования. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 РД 34.45-51.300-97 |
| 19 | Протокол испытания изоляции силовых кабелей повышенным напряжением | Инструкция YII-Б-1 |
| 20 | Протокол испытания РУ 10-35 кВ повышенным напряжением. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 21 | Протокол проверки реле и датчиков тока после монтажа в РУ | ПУЭ изд 7. гл.1.8 Инструкция завода |
| 22 | Протокол целостности жил кабелей и фазировки. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 23 | Протокол испытания кабельных перемычек в РУ 10-35 кВ повышенным напряжением. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 24 | Протокол испытания и фазировки силовых трансформаторов. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 25 | Протокол проверки и испытания измерителей трансформаторов тока | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 26 | Протокол наладки переключателя положения анцапф трансформатора. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 27 | Акт о совместном включении трансформатора (с визой представителя завода). | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 28 | Протокол проверки и наладки устройств защиты и автоматики всех присоединений (по согласованным ОАО «ОЭК» (ПАО «МОЭСК») уставкам, проверки изоляции вторичных цепей. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 29 | Протокол наладки и проверки трансформатора тока и напряжения (РП, РТП) | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 30 | Протокол проверки и наладки автоматических выключателей | ПУЭ изд 7. гл.1.8 ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 50030-99 |
| 31 | Протокол провеки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 32 | Протокол проверки и испытания сопротивления изоляции проводов освещения и трансформатора безопасности (понижающего). | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 33 | Протокол проверки и наладки приборов телемеханики (для РП, РТП). | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 34 | Протокол проверки качества болтовых, прессованных и сварных контактных соединений. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 35 | Перечень защитных средств с протоколами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по ТБ. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 36 | Паспорта на оборудование: - Силовой трансформатор; - Трансформаторы напряжения; - Трансформаторы тока; - Камеры КСО, КРУ, приводы выключателей (МВ (ВН); - БКТП; - Устройство телемеханики; - ЯСН; - Шкаф АВР (для БКТП с АВР по 10 кВ); - Блоки тепловой защиты трансформаторов (для сухих трансформаторов); - Комплект принудительной вентиляции (для встроенных РП, РТП, ТП); - Блоки UPS (для РП, РТП на ячейках SM-6). | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 37 | Свидетельство о регистрации лаборатории в МТУ «Ростехнадзор». | Приказ МТУ «Ростехнадзор» от 07.04.2008г № 212 (в ред. от 20.08.2008г) |
| 38 | Согласованный рабочий проект на РП, РТП, ТП (электрическая часть). | ПУЭ изд 7. гл.1.8 РД-11-02-2006 |
| 39 | Гарантийное обязательство строительно-монтажной организации качества выполненных работ и устранение дефектов в течении 3-х лет. |  |
| 40 | Акт рабочей приемки электрооборудования после монтажа и индивидуальных испытаний. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 41 | При передаче отдельно стоящей РП, РТП, ТП предоставить милицейский адрес, справку БТИ, акт отвода земли, план земельного участка. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 РД-11-02-2006 |
| 42 | Акт сдачи-приема электрооборудования и строительной части в эксплуатацию. | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 43 | Акт-допуск в эксплуатацию электроустановки МТУ «Ростехнадзора» | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 44 | Акт о выполнении ТУ | ПУЭ изд 7. гл.1.8 |
| 45 | Паспорт объекта на РП, РТП, ТП, мачтовой, комплектной ТП, кабельного сооружения. | «Градостроительный кодекс Российской Федерации» Федеральный закон от 29.12.2004 г № 190-ФЗ |

| Заказчик Генеральный директор АО «Синтез Групп» ___________________ /О.Г. Мордвинов/ | Подрядчик Генеральный директор ___________________ ____________________/______________/ |
| --- | --- |