## Петровско-Разумовская
Приложение №1
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ №_______ от «___» ___________ 2023 г.
УТВЕРЖДАЮ:
«Заказчик»
АО «Синтез Групп»
Генеральный директор
_________________ В.Ю. Кондратюк
м.п.
«_____» ____________ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 20/0,4кВ АО "СИНТЕЗ ГРУПП"
для электроснабжения объекта: зарядные станции электробусов по объекту «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Петровско-Разумовская» по адресу: г. Москва, ул. Малая Ботаническая, вл.24Г
СОГЛАСОВАНО:
"Подрядчик"
Генеральный директор
_________________ /_________________/
м.п.
«_____» ____________ 2023 г.
Москва 2023г.
№ п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований
1. Общие данные
1.1 | Основание для проектирования |  | Технические условия АО «Синтез Групп» № 01/23-ТУ от 23.08.2023г. (приложение №1 к Техническому заданию)
1.2 | Сведения об участке и планировочных ограничениях |  | г. Москва, ул. Малая Ботаническая, вл.24Г
1.3 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  | 1 этап
Указания по перспективному расширению предприятия
1.4 | Сроки начала и окончания строительства |  | Начало строительства: октябрь 2023 г.
Окончание строительства: декабрь 2024 г.
1.5 | Источник финансирования строительства |  | За счет собственных средств АО "Синтез Групп"
1.6 | Категория сложности объекта |  | IV
1.7 | Стадийность проектирования |  | Стадия «Проект»
Стадия «Рабочая документация»
1.8 | Вид строительства |  | Новое строительство
2. Основные требования к проектным решениям
| Расчетная мощность: |  | Разрешенная единовременная нагрузка:
3 900,0 кВт.
| ТП 20/0,4кВ |  | Проектом предусмотреть строительство 2-х трансформаторных подстанций (ТП №1,2) 20/0,4кВ в блочном исполнении с 2-мя трансформаторами номинальной мощностью 1600 кВА каждый. Местоположение ТП, а также параметры устанавливаемого оборудования определить проектом;
| ПКЛ 20 кВ |  | Проектом предусмотреть строительство 4-х кабельных линий 20кВ от РП 70077 20кВ до новой ТП №2 с заходом в ТП №1 20/0,4кВ. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 3900м, сечение кабеля 240кв.мм. Строительство закрытых переходов методом горизонтально-направленного бурения при прокладке кабельной линии электропередач – 8 (восемь) труб ПНД диаметром 160мм (4 скважины по 2 трубы). Ориентировочная протяженность каждой трубы – 2000м. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ и протяженность ГНБ уточнить при проектировании;
| Система телемеханики |  | При разработке проекта руководствоваться Типовым техническим заданием на выполнение проектных работ на системы телемеханики, связи и АИИС КУЭ распределительных сетей 20(10)/0,4 кВ АО «Синтез Групп». Проектом предусмотреть мероприятия по передаче данных телеметрии с ТП 20/0,4кВ на АРМ диспетчерского пункта АО "Синтез Групп" по оптоволоконному (основной) и GPRS (резервный) каналам связи.
| АИИС КУЭ |  | При разработке проекта руководствоваться Типовым техническим заданием на выполнение проектных работ на системы телемеханики, связи и АИИС КУЭ распределительных сетей 20(10)/0,4 кВ АО «Синтез Групп». Проектом предусмотреть мероприятия по передаче данных с узлов учета электроэнергии в РТП, ТП 20/0,4кВ на АРМ диспетчерского пункта АО "Синтез Групп" по оптоволоконному (основной) и GPRS (резервный) каналам связи.
3. Требования к разработке разделов проектной документации
3.1 | Раздел 1 "Пояснительная записка" |  | Не требуется
3.2 | Раздел 2 "Проект полосы отвода" |  | Не требуется
3.3 | Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" |  | Проектирование вести с учетом проектируемых и существующих коммуникаций и при необходимости предусмотреть их переустройство, в т.ч. уличного освещения и электрических сетей. Для прокладки КЛ применить кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение 20 кВ. Марку кабеля, сечение экрана определить проектом. Обеспечить защиту от механических повреждений кабеля в местах прохождения трасс: а) под проездами и тротуарами с последующим их восстановлением; б) в закрытых переходах, при их устройстве; в) в местах пересечения с другими коммуникациями;
3.4 | Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" |  | Разработать проектную документацию на ТП №1,2 20/0,4кВ в блочном исполнении в составе томов ЭП, АС. Производителя, состав и параметры оборудования ТП №1,2 20/0,4кВ определить проектом. Разработать подраздел "Релейная защита", содержащий: расчет параметров схемы замещения сети, расчет токов КЗ, выбор устройств релейной защиты в сетях 20 кВ, выбор параметров выключателей в ячейках 20 кВ, выбор уставок защит трансформаторов, выбор и расчет уставок защит на питающем центре с построением карт селективности. Расчетом подтвердить селективность срабатывания защит на питающем центре и прилегающей сети. Разработать подраздел "АИИС КУЭ". Разработать подраздел "Телемеханика";
3.5 | Раздел 5 "Проект организации строительства" |  | Требуется
3.6 | Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" |  | Не требуется
3.7 | Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" |  | Не требуется
3.8 | Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" |  | Не требуется
3.9 | Раздел 9 "Смета на строительство" |  | Сметную документацию разработать в ценах 2001г. и в текущем уровне цен согласно Постановления Правительства г. Москвы от 14.11.06 №900-ПП.
3.10 | Требования к количеству экземпляров ПСД |  | Предоставить заказчику: на стадии "П" - 2 экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе; на стадии "РД" - 2 экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе; При необходимости выполнения дополнительных экземпляров ПСД (за дополнительную плату) предоставляется по дополнительному письму-заказу.
4. Дополнительные требования
Предусмотреть в ПСД объемы и затраты на пуско-наладочные работы, а именно: 1) Испытание оболочек кабельных линий из сшитого полиэтилена напряжением 20 кВ; 2) Работы по измерению и испытанию повышенным напряжением кабельных линий 20 кВ; 3) Испытание образцов кабелей напряжением 20 кВ (по количеству барабанов); 4) Испытания автолабораторией; 5) Пуско-наладочные работы (на КЛ, ТП);
Согласования, а также оплата услуг организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации, выполняются проектной организацией за счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору);
Изготовление инженерно-топографического плана выполняется ГБУ "Мосгоргеотрест" по заказу проектной организации за счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору);
Получить заключение ГАУ "Мосгосэкспертиза" или другой аккредитованной на проведение негосударственной экспертизы организации на разработанную проектную документацию;
Проектную документацию согласовать с АО "Синтез Групп", ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест", балансодержателями территорий, землепользователями, с эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями по требованию ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест", МТУ Ростехнадзора.
СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Синтез Групп" |  |  | П.И. Тарасевич