## 0
Приложение №1
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № _____ от «___» ___________ 2024 г.
УТВЕРЖДАЮ:
«Заказчик»
АО «Синтез Групп»
Генеральный директор
_________________ В.Ю. Кондратюк
м.п.
«_____» ____________ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 10/0,4кВ АО «СИНТЕЗ ГРУПП»
для электроснабжения объекта: комплекс производственных зданий, расположенный по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:1885; 77:04:0003004:2207)
СОГЛАСОВАНО:
«Подрядчик»
Генеральный директор
_________________ /_________________/
м.п.
«_____» ____________ 2024 г.
Москва 2024г.
№ п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований
1. Общие данные
1.1 | Основание для проектирования |  | Договор об осуществлении технологического присоединения № 11/23-ТП от 13.12.2023г.
1.2 | Сведения об участке и планировочных ограничениях |  | г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:1885; 77:04:0003004:2207)
1.3 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  | 2 этапа
Указания по перспективному расширению предприятия
1.4 | Сроки начала и окончания строительства |  | Начало строительства: 1 этап: июль 2024 г.; 2 этап: январь 2025 г.;
Окончание строительства: 1 этап: декабрь 2024 г.; 2 этап: декабрь 2025 г.;
1.5 | Источник финансирования строительства |  | За счет собственных средств АО "Синтез Групп"
1.6 | Категория сложности объекта |  | IV
1.7 | Стадийность проектирования |  | Стадия «Проект»
Стадия «Рабочая документация»
1.8 | Вид строительства |  | Новое строительство
2. Основные требования к проектным решениям
1 этап:
| Расчетная мощность: |  | Разрешенная единовременная нагрузка:
9600 кВт.
| РП №1,2 10кВ |  | Проектом предусмотреть строительство 2-х (двух) распределительных пунктов 10кВ (РП №1,2) с РУ 10кВ на 22 ячеек с номинальным током 1250А. Местоположение РП №1,2, а также параметры устанавливаемого оборудования определить проектом;
| ТП №1,2,3,4,5,6 10/0,4кВ |  | Проектом предусмотреть строительство 6-ти (шести) трансформаторных подстанций (ТП №1) 10/0,4кВ во встроенном исполнении с 2-мя трансформаторами номинальной мощностью 1600 кВА каждый. Местоположение ТП, а также параметры устанавливаемого оборудования определить проектом;
| ПКЛ 10 кВ (ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП №1) |  | Проектом предусмотреть строительство 2-х кабельных линий 10кВ от ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 до РП №1, с.1,2. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 4200м, сечение кабеля 630кв.мм. Строительство закрытых переходов методом горизонтально-направленного бурения при прокладке кабельной линии электропередач – 3-мя (тремя) трубами ПНД диаметром 225мм. Ориентировочная протяженность каждой трубы – 3300м. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ и протяженность ГНБ уточнить при проектировании;
| ПКЛ 10 кВ (ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП №2) |  | Проектом предусмотреть строительство 2-х кабельных линий 10кВ от ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 до РП №2, с.1,2. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 4200м, сечение кабеля 630кв.мм. Строительство закрытых переходов методом горизонтально-направленного бурения при прокладке кабельной линии электропередач – 3-мя (тремя) трубами ПНД диаметром 225мм. Ориентировочная протяженность каждой трубы – 3300м. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ и протяженность ГНБ уточнить при проектировании;
| ПКЛ 10 кВ (РП №1 - РП №2) |  | Проектом предусмотреть строительство 2-х кабельных линий 10кВ от РП №1, с.1,2 до РП №2, с.1,2. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 1000м, сечение кабеля 630кв.мм. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ уточнить при проектировании;
| РКЛ 10 кВ (РП №1 - ТП №1,2,3 - РП №1) |  | Проектом предусмотреть строительство 2-х (двух) кабельных линий 10кВ от РП №1 до РП №1 с заходом в ТП №1,2,3. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 750м, сечение кабеля 240кв.мм. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ уточнить при проектировании;
| РКЛ 10 кВ (РП №1 - ТП №4,5,6 - РП №1) |  | Проектом предусмотреть строительство 2-х (двух) кабельных линий 10кВ от РП №1 до РП №1 с заходом в ТП №4,5,6. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 750м, сечение кабеля 240кв.мм. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ уточнить при проектировании;
| Система телемеханики РП №1,2, ТП №1,2,3,4,5,6 |  | При разработке проекта руководствоваться Типовым техническим заданием на выполнение проектных работ на системы телемеханики, связи и АИИС КУЭ распределительных сетей 20(10)/0,4 кВ АО «Синтез Групп». Проектом предусмотреть мероприятия по передаче данных телеметрии с РП №1,2, ТП №1,2,3,4,5,6 на АРМ диспетчерского пункта АО "Синтез Групп" по каналу GPRS;
| АИИС КУЭ ТП №1,2,3,4,5,6 |  | При разработке проекта руководствоваться Типовым техническим заданием на выполнение проектных работ на системы телемеханики, связи и АИИС КУЭ распределительных сетей 20(10)/0,4 кВ АО «Синтез Групп». Проектом предусмотреть мероприятия по передаче данных с узлов учета электроэнергии в ТП №1,2,3,4,5,6 на АРМ диспетчерского пункта АО "Синтез Групп" по каналу GPRS;
2 этап:
| Расчетная мощность: |  | Разрешенная единовременная нагрузка:
10400 кВт.
| ТП №7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ |  | Проектом предусмотреть строительство 4-х (четырех) трансформаторных подстанций (ТП №7,8,9,10) 10/0,4кВ во встроенном исполнении с 2-мя трансформаторами номинальной мощностью 1600 кВА каждый и 2-х (двух) трансформаторных подстанций (ТП №11,12) 10/0,4кВ во встроенном исполнении с 2-мя трансформаторами номинальной мощностью 2000 кВА каждый. Местоположение ТП, а также параметры устанавливаемого оборудования определить проектом;
| РКЛ 10 кВ (РП №2 - ТП №7,8,9 - РП №2) |  | Проектом предусмотреть строительство 2-х (двух) кабельных линий 10кВ от РП №2 до РП №2 с заходом в ТП №7,8,9. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 750м, сечение кабеля 240кв.мм. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ уточнить при проектировании;
| РКЛ 10 кВ (РП №2 - ТП №10,11,12 - РП №2) |  | Проектом предусмотреть строительство 2-х (двух) кабельных линий 10кВ от РП №2 до РП №2 с заходом в ТП №10,11,12. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 750м, сечение кабеля 240кв.мм. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ уточнить при проектировании;
| Система телемеханики ТП №7,8,9,10,11,12 |  | При разработке проекта руководствоваться Типовым техническим заданием на выполнение проектных работ на системы телемеханики, связи и АИИС КУЭ распределительных сетей 20(10)/0,4 кВ АО «Синтез Групп». Проектом предусмотреть мероприятия по передаче данных телеметрии с ТП №7,8,9,10,11,12 на АРМ диспетчерского пункта АО "Синтез Групп" по каналу GPRS;
| АИИС КУЭ ТП №7,8,9,10,11,12 |  | При разработке проекта руководствоваться Типовым техническим заданием на выполнение проектных работ на системы телемеханики, связи и АИИС КУЭ распределительных сетей 20(10)/0,4 кВ АО «Синтез Групп». Проектом предусмотреть мероприятия по передаче данных с узлов учета электроэнергии в ТП №7,8,9,10,11,12 на АРМ диспетчерского пункта АО "Синтез Групп" по каналу GPRS;
3. Требования к разработке разделов проектной документации
3.1 | Раздел 1 "Пояснительная записка" |  | Не требуется
3.2 | Раздел 2 "Проект полосы отвода" |  | Не требуется
3.3 | Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" |  | Проектирование вести с учетом проектируемых и существующих коммуникаций и при необходимости предусмотреть их переустройство, в т.ч. уличного освещения и электрических сетей. Для прокладки КЛ применить кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение 10 кВ. Марку кабеля, сечение экрана определить проектом. Обеспечить защиту от механических повреждений кабеля в местах прохождения трасс: а) под проездами и тротуарами с последующим их восстановлением; б) в закрытых переходах, при их устройстве; в) в местах пересечения с другими коммуникациями;
3.4 | Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" |  | Разработать проектную документацию на РП №1,2 10кВ. Разработать проектную документацию на ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ во встроенном исполнении в составе томов ЭП (включая строительное задание). Производителя, состав и параметры оборудования РП №1,2 10кВ, ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 10/0,4кВ определить проектом. Разработать подраздел "Релейная защита", содержащий: расчет параметров схемы замещения сети, расчет токов КЗ, выбор устройств релейной защиты в сетях 10 кВ, выбор параметров выключателей в ячейках 10 кВ, выбор уставок защит трансформаторов, выбор и расчет уставок защит на питающем центре с построением карт селективности. Расчетом подтвердить селективность срабатывания защит на питающем центре и прилегающей сети. Разработать подраздел "АИИС КУЭ". Разработать подраздел "Телемеханика". Проектную документацию согласовать с АО "Синтез Групп", вышестоящей сетевой организацией (при необходимости), а также с другими заинтересованными организациями в установленном порядке;
3.5 | Раздел 5 "Проект организации строительства" |  | Требуется
3.6 | Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" |  | Не требуется
3.7 | Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" |  | Не требуется
3.8 | Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" |  | Не требуется
3.9 | Раздел 9 "Смета на строительство" |  | Сметную документацию разработать в ценах 2001г. и в текущем уровне цен согласно Постановления Правительства г. Москвы от 14.11.06 №900-ПП.
3.10 | Требования к количеству экземпляров ПСД |  | Предоставить заказчику: на стадии "П" - 1 экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе (USB накопитель); на стадии "РД" - 1 экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе (USB накопитель); При необходимости выполнения дополнительных экземпляров ПСД (за дополнительную плату) предоставляется по дополнительному письму-заказу.
4. Дополнительные требования
Предусмотреть в ПСД объемы и затраты на пуско-наладочные работы, а именно: 1) Испытание оболочек кабельных линий из сшитого полиэтилена напряжением 10 кВ; 2) Работы по измерению и испытанию повышенным напряжением кабельных линий 10 кВ; 3) Испытание образцов кабелей напряжением 10 кВ (по количеству барабанов); 4) Испытания автолабораторией; 5) Пуско-наладочные работы (на КЛ, РП, ТП);
Согласования, а также оплата услуг организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации, выполняются проектной организацией за счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору);
Изготовление инженерно-топографического плана выполняется ГБУ "Мосгоргеотрест" по заказу проектной организации за счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору);
Получить заключение ГАУ "Мосгосэкспертиза" или другой аккредитованной на проведение негосударственной экспертизы организации на разработанную проектную документацию;
Проектную документацию согласовать с АО "Синтез Групп", вышестоящей сетевой организацией (при необходимости), ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест", балансодержателями территорий, землепользователями, с эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями по требованию ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест", МТУ Ростехнадзора.
СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора - главный инженер АО «Синтез Групп» |  |  | П.И. Тарасевич