## НИИ СП им. Склифосовского
Приложение № 1
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № _____ от «___» ________ 2024 г.
УТВЕРЖДАЮ:
«Заказчик»
АО «Синтез Групп»
Генеральный директор
_________________ В.Ю. Кондратюк
м.п.
«_____» ____________ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 20/0,4кВ АО «Синтез Групп»
для электроснабжения объекта: строительство нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3
СОГЛАСОВАНО:
«Подрядчик»
Генеральный директор
_________________ /_________________/
м.п.
«_____» ____________ 2024 г.
Москва 2024 г.
| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований
1. Общие данные
| 1.1 | Основание для проектирования |  | Технические условия АО «Синтез Групп» № 08/24-ТУ от 03.07.2024г. (приложение №1 к Техническому заданию)
| 1.2 | Сведения об участке и планировочных ограничениях |  | г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3
| 1.3 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  | 1,2 этап
Указания по перспективному расширению предприятия
| 1.4 | Сроки начала и окончания строительства |  | Начало строительства: 1 этап: октябрь 2024г.; 2 этап: январь 2026г.;
Окончание строительства: 1 этап: октябрь 2026г.; 2 этап: декабрь 2026г.;
| 1.5 | Источник финансирования строительства |  | За счет собственных средств АО «Синтез Групп»
| 1.6 | Категория сложности объекта |  | IV
| 1.7 | Стадийность проектирования |  | Стадия «Проект»
Стадия «Рабочая документация»
| 1.8 | Вид строительства |  | Новое строительство
2. Основные требования к проектным решениям
1 этап:
|  | Расчетная мощность: |  | 13 493,5 кВт;
|  | РТП 20/0,4кВ |  | Проектом предусмотреть строительство распределительной трансформаторной подстанции (РТП) 20/0,4кВ в блочном исполнении с 2-мя трансформаторами номинальной мощностью 1250 кВА каждый. Местоположение РТП, а также параметры устанавливаемого оборудования определить проектом;
|  | ПКЛ 20 кВ |  | Проектом предусмотреть строительство 2-х кабельных линий 20кВ от РП 70077 20кВ до РТП 20/0,4кВ. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 8100м, в том числе прокладка открытым способом в траншее - 1000м, прокладка закрытим способом методом горизонтально-направленного бурения - 2700м, прокладка в коллекторах - 4400м, сечение кабеля 500кв.мм. Строительство закрытых переходов методом горизонтально-направленного бурения при прокладке кабельной линии электропередач – 4 (четыре) трубы ПНД диаметром 225мм (2 скважины по 2 трубы). Ориентировочная протяженность каждой трубы – 2700м. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ и протяженность ГНБ уточнить при проектировании;
|  | ТП 20/0,4кВ |  | Проектом предусмотреть строительство 7 (семи) трансформаторных подстанций (ТП №1 - ТП №7) 20/0,4кВ во встроенном исполнении исполнении с 2-мя трансформаторами номинальной мощностью 2000 кВА каждый. Местоположение ТП №1 - ТП №7, а также параметры устанавливаемого оборудования определить проектом;
|  | РКЛ 20 кВ |  | Проектом предусмотреть строительство 2-х кабельных линий 20кВ от РТП 20/0,4кВ до РТП 20/0,4кВ с заходом в ТП №1,2,3,4 20/0,4кВ с образованием 2х лучевой схемы кольцевого типа. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 600м, сечение кабеля 240кв.мм. Проектом предусмотреть строительство 2-х кабельных линий 20кВ от РТП 20/0,4кВ до РТП 20/0,4кВ с заходом в ТП №5,6,7 20/0,4кВ с образованием 2х лучевой схемы кольцевого типа. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 500м, сечение кабеля 240кв.мм. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ уточнить при проектировании;
|  | Система телемеханики |  | При разработке проекта руководствоваться Типовым техническим заданием на выполнение проектных работ на системы телемеханики, связи и АИИС КУЭ распределительных сетей 20(10)/0,4 кВ АО «Синтез Групп». Проектом предусмотреть мероприятия по передаче данных телеметрии с РТП, ТП 20/0,4кВ на АРМ диспетчерского пункта АО "Синтез Групп" по каналу GPRS;
|  | АИИС КУЭ |  | При разработке проекта руководствоваться Типовым техническим заданием на выполнение проектных работ на системы телемеханики, связи и АИИС КУЭ распределительных сетей 20(10)/0,4 кВ АО «Синтез Групп». Проектом предусмотреть мероприятия по передаче данных с узлов учета электроэнергии в РТП, ТП 20/0,4кВ на АРМ диспетчерского пункта АО "Синтез Групп" по каналу GPRS;
2 этап:
|  | Расчетная мощность: |  | 550 кВт (доведение до 14043,5 кВт);
|  | КЛ 0,4 кВ |  | Проектом предусмотреть строительство 4-х кабельных линий 0,4кВ от РТП 20/0,4кВ до ВРУ-8 0,4кВ. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 150м, сечение кабеля 240кв.мм. Проектом предусмотреть строительство 4-х кабельных линий 0,4кВ от РТП 20/0,4кВ до ВРУ-9 0,4кВ. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 200м, сечение кабеля 240кв.мм. Тип и марку кабеля определить проектом. Длину сооружаемых КЛ уточнить при проектировании;
3. Требования к разработке разделов проектной документации
| 3.1 | Раздел 1 "Пояснительная записка" |  | По требованию организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации;
| 3.2 | Раздел 2 "Проект полосы отвода" |  | По требованию организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации;
| 3.3 | Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" |  | Проектирование вести с учетом проектируемых и существующих коммуникаций и при необходимости предусмотреть их переустройство, в т.ч. уличного освещения и электрических сетей. Для прокладки КЛ применить кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение 20 кВ, 0,4 кВ. Марку кабеля, сечение экрана определить проектом. При выборе марки кабеля учесть требования ГОСТ 31565-2012. Обеспечить защиту от механических повреждений кабеля в местах прохождения трасс: а) под проездами и тротуарами с последующим их восстановлением; б) в закрытых переходах, при их устройстве; в) в местах пересечения с другими коммуникациями;
| 3.4 | Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" |  | Разработать проектную документацию на РТП 20/0,4кВ в блочном исполнении в составе томов ЭП, АС. Разработать проектную документацию на ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ во встроенном исполнении в составе тома ЭП, включая задание на организацию строительной части. Производителя, состав и параметры оборудования РТП 20/0,4кВ, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ определить проектом. Разработать подраздел "Релейная защита", содержащий: расчет параметров схемы замещения сети, расчет токов КЗ, выбор устройств релейной защиты в сетях 20 кВ, выбор параметров выключателей в ячейках 20 кВ, выбор уставок защит трансформаторов, выбор и расчет уставок защит на питающем центре с построением карт селективности. Расчетом подтвердить селективность срабатывания защит на питающем центре и прилегающей сети. Разработать подраздел "АИИС КУЭ". Разработать подраздел "Телемеханика";
| 3.5 | Раздел 5 "Проект организации строительства" |  | Требуется
| 3.6 | Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" |  | Не требуется
| 3.7 | Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" |  | Не требуется
| 3.8 | Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" |  | Не требуется
| 3.9 | Раздел 9 "Смета на строительство" |  | Сметную документацию разработать в ценах 2001г. и в текущем уровне цен согласно Постановления Правительства г. Москвы от 14.11.06 №900-ПП.
| 3.10 | Требования к количеству экземпляров ПСД |  | Предоставить заказчику: на стадии "П" - 2 экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе; на стадии "РД" - 2 экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе; При необходимости выполнения дополнительных экземпляров ПСД (за дополнительную плату) предоставляется по дополнительному письму-заказу.
4. Дополнительные требования
Предусмотреть в ПСД объемы и затраты на пуско-наладочные работы, а именно: 1) Испытание оболочек кабельных линий из сшитого полиэтилена напряжением 20 кВ; 2) Работы по измерению и испытанию повышенным напряжением кабельных линий 20 кВ; 3) Испытание образцов кабелей напряжением 20 кВ (по количеству барабанов); 4) Испытания автолабораторией; 5) Пуско-наладочные работы (на КЛ, ТП);
Согласования, а также оплата услуг организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации, выполняются проектной организацией за счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору);
Изготовление инженерно-топографического плана выполняется ГБУ "Мосгоргеотрест" по заказу проектной организации за счет средств, предусмотренных Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору);
Получить заключение ГАУ "Мосгосэкспертиза" или другой аккредитованной на проведение негосударственной экспертизы организации на разработанную проектную документацию;
Проектную документацию согласовать с АО "Синтез Групп", ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест", балансодержателями территорий, землепользователями, с эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями по требованию ОПС ГБУ "Мосгоргеотрест", МТУ Ростехнадзора.
| СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Синтез Групп" |  |  | П.И. Тарасевич