Приложение № 8

к Договору подряда

на выполнение полного комплекса работ

№ _______ от «___» ________ 2024 г.

Перечень исполнительной документации, передаваемой в АО «Синтез Групп» на вновь сооружаемые трансформаторные и распределительные пункты

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на НТД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче - приемке электромонтажных работ | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 2 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (СРО), подтверждающая членство в СРО | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Федеральный закон О саморегулируемых организациях от 01.12.2007г № 315-ФЗ |
| 3 | Свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору | Инструкция Минэнерго России от 13.03.2001 N 32-01-04/55 |
| 4 | Приказ о назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика | СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004 Организация строительства |
| 5 | Решение о приемке исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений выдаваемое Москомархитектурой | ГОСТ Р 51872-2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения |
| 6 | Комплект проектной (рабочей) документации, утвержденный Заказчиком, включая предпроектные материалы и отчеты по инженерным изысканиям и обследованиям | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 48; Постановление Правительства РФ О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию от 16 февраля 2008 г. № 87 |
| 7 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 8 | Положительное заключение экспертизы проектной документации | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 49; Приказ Минстроя России от 08.06.2018 N 341/пр |
| 9 | Акт осмотра и Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки | Постановление Правительства № 85 от 30.01.2021 г. Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |
| 10 | Общий журнал работ | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 02.12.2022 № 1026/пр |
| 11 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности с исполнительной схемой разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр ГОСТ Р 51872-2019 |
| 12 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 13 | Справка о ликвидации недоделок, отмеченных в акте готовности строительной части к производству электромонтажных работ. | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 14 | Акты освидетельствования скрытых работ*. *Работы, которые не могут быть освидетельствованы визуально после выполнения последующих работ, прекращающих доступ к ранее произведенным работам | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр |
| 15 | Журнал входного контроля качества материалов, изделий, конструкций и оборудования | СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004 Организация строительства |
| 16 | Журнал прокладки кабелей | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| 17 | Журнал монтажа кабельных муфт | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. |
| 18 | Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний кабеля | По форме завода изготовителя |
| 19 | Паспорта (со всеми приложениями) и сертификаты на материалы и изделия, либо другие документы, удостоверяющие качество | По форме завода изготовителя |
| 20 | Руководство по эксплуатации оборудования, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию | По форме завода изготовителя |
| 21 | Протокол измерения сопротивления изоляции кабельных перемычек | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. |
| 22 | Протокол испытания кабельных перемычек повышенным напряжением выпрямленного тока | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. кабельные линии напряжением до 35 кВ |
| 23 | Исполнительный чертеж внешнего контура заземления | Правила устройства электроустановок 7-е изд. |
| 24 | Акт осмотра заземлителей перед закрытием | В свободной форме |
| 25 | Паспорт заземляющего устройства | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 26 | Протокол наличия цепей заземления всех элементов заземленного оборудования | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. Правила устройства электроустановок 7-е изд. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| 27 | Протокол измерения сопротивления растеканию токов заземляющего устройства | Правила устройства электроустановок 7-е изд. |
| 28 | Акт приема-передачи оборудования в монтаж | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 29 | Акт технической готовности электромонтажных работ | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 30 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 31 | Ведомость смонтированного электрооборудования | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 32 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания | СП 68.13330.2017 Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов |
| 33 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования | СП 68.13330.2017 Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов |
| 34 | Протокол испытания РУ 10-35 кВ повышенным напряжением | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 35 | Протокол проверки реле и датчиков тока после монтажа в РУ | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 36 | Протокол наладки переключателя положения ПБВ (анцапф) трансформатора | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 37 | Протокол проверки и наладки устройств защиты и автоматики всех присоединений, проверки изоляции вторичных цепей | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 38 | Протокол наладки и проверки трансформатора тока и напряжения (РП, РТП) | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 39 | Протокол проверки и наладки автоматических выключателей | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 40 | Протокол испытания напряжением промышленной частоты изоляции ячеек КРУ | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 41 | Протокол измерения сопротивления изоляции первичных и вторичных цепей КРУ | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 42 | Протокол измерения сопротивления постоянному току элементов КРУ | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 43 | Механические испытания элементов КРУ | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 44 | Протокол измерения сопротивления изоляции трансформаторов тока | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 45 | Протокол испытания повышенным напряжением основной и вторичных обмоток трансформаторов тока | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 46 | Протокол измерения коэффициента трансформации трансформатора тока | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 47 | Протокол измерения сопротивления основной и вторичных обмоток трансформаторов тока постоянному току | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 48 | Протокол испытания повышенным напряжением трансформатора напряжения | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 49 | Протокол измерения сопротивления вторичных обмоток трансформатора напряжения постоянному току | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 50 | Протокол испытания конденсаторов делителей напряжения | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 51 | Протокол испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции разъединителей | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 52 | Протокол измерения сопротивления постоянному току контактов разъединителей | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 53 | Протокол проверки работы разъединителя | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 54 | Протокол проверки работы механической блокировки | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 55 | Протокол проверки целостности плавкой вставки предохранителя выше 1000 В | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 56 | Протокол проверки качества выполнения болтовых, опрессованных и сварных контактных соединений | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 57 | Протокол наладки автоматического ввода резерва | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 58 | Акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации (протокол проверки и наладки приборов и устройств телемеханики на оборудовании) | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 59 | Перечень защитных средств, противопожарного инвентаря, плакатов по ОТ и ТБ | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 60 | Протокол испытания защитных средств | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 61 | Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 62 | Акт о выявленных дефектах оборудования | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 63 | Паспорт завода-изготовителя на силовой трансформатор | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 64 | Инструкция на силовой трансформатор | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 65 | Паспорт на блоки тепловой защиты | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 66 | Протокол измерения характеристик изоляции силового трансформатора | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 67 | Протокол испытания повышенным напряжениям силового трансформатора | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 68 | Протокол измерения сопротивления обмоток постоянному току силового трансформатора | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 69 | Протокол проверки коэффициента трансформации силового трансформатора | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 70 | Протокол измерения потерь холостого хода силового трансформатора | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 71 | Протокол фразировки силовых трансформаторов | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 72 | Протокол сокращенного анализа масла (для трансформаторов типа ТМ) | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 73 | Протокол испытания трансформатора включением толчком на номинальное напряжение | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 74 | Акт о совместном включении трансформаторов | РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| 75 | Акт о приемке и монтаже силового трансформатора | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «Синтез Групп» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _________________ В.Ю. Кондратюк м.п. | _________________ м.п. |