Приложение № 8

к Договору подряда

на выполнение полного комплекса работ

№ __________ от «___» _______ 2025 г.

Перечень исполнительной документации, передаваемой в АО «Синтез Групп» на вновь сооружаемые кабельные линии напряжением 0,4-20 кВ

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на НТД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная документация в полном объеме стадия "П" (проект) включая предпроектные материалы и отчеты по инженерным изысканиям и обследованиям |  | Заказчику передается один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (в редактируемом и нередактируемом форматах). Электронный вид проектной документации может быть направлен в виде ссылки для скачивания на электронную почту либо представлен на USB накопителе |
| 2 | Положительное заключение экспертизы проектной документации | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 49; Приказ Минстроя России от 08.06.2018 N 341/пр | Заказчику передается один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде. Электронный вид заключения экспертизы может быть направлен в виде ссылки для скачивания на электронную почту либо представлен на USB накопителе |
| 3 | Рабочая документация в полном объеме стадия "Р" (рабочая документация) |  | Заказчику передается один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (в редактируемом и нередактируемом форматах). Электронный вид проектной документации может быть направлен в виде ссылки для скачивания на электронную почту либо представлен на USB накопителе |
| 4 | Акт осмотра кабеля на барабане | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |  |
| 5 | Кабельный журнал | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |  |
| 6 | Акт на монтаж кабельных муфт | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |  |
| 7 | Протокол испытаний изоляции кабелей смонтированной КЛ повышенным напряжением | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |  |
| 8 | Схема прокладки кабельных линий |  | Схематично указывается узел начала и узел конца кабельной линии, участки прокладки кабельной линии в закрытых переходах методом горизонтального направленного бурения, в коллекторах. Места установки соединительных и концевых муфт. Указывается: Марка кабеля, количество цепей, длина кабельных линий проложенных в сооружениях (открытым способом, в ГНБ, в коллекторе, в подвале, в электроустановке и т.п.); Если построенные кабельные линии врезаются в действующую сеть, то должно быть указано расстояние (длина) новой кабельной линии до места врезки и длины существующих кабельных линий от существующих подстанций до места врезки; Марка соединительных муфт, количество; Марка концевых муфт, количество; Марка труб, длина и количество трубных переходов. |
| 9 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче - приемке электромонтажных работ | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам | Заполняется каждый раздел с указанием конкретного вида документа, его номера |
| 10 | Общий журнал работ | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 02.12.2022 № 1026/пр |  |
| 11 | Исполнительные чертежи подземных кабельных трасс | ГОСТ Р 51872-2019 ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ. Правила выполнения | На исполнительном чертеже должны быть указаны привязки к зданиям, постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями. Если построенные кабельные линии врезаются в действующую сеть, то должно быть указано расстояние (длина) новой кабельной линии до места врезки и длины существующих кабельных линий от существующих подстанций до места врезки |
| 12 | Решение о приемке исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений выдаваемое Москомархитектурой | ГОСТ Р 51872-2019 ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ. Правила выполнения |  |
| 13 | Инвентарная опись всех элементов кабельной линии | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Указывается: Марка кабеля, количество; Марка соединительных муфт, количество; Марка концевых муфт, количество; Марка труб, количество. |
| 14 | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах | ВСН 123-90 ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ |  |
| 15 | Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний кабеля | По форме завода изготовителя |  |
| 16 | Протоколы измерения сопротивления изоляции | ВСН 123-90 ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ ПРИКАЗ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |  |
| 17 | Протоколы проверки целостности жил кабелей и фазировки кабельной линии | ВСН 123-90 ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ Протоколы по форме наладочной организации |  |
| 18 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр ГОСТ Р 51872-2019 | К акту прикладывается исполнительная схема. Акт и схема подписываются представителемя строительно-монтажной организации: производителем работ и геодезистом |
| 19 | Акт освидетельствования скрытых работ "Разработка грунта траншеи" | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности; Общий журнал работ. Прикладывается: Схема траншеи (план+профиль) с указанием общей длины трассы |
| 20 | Акт освидетельствования скрытых работ "Устройство песчаного основания" | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы; Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема профиля траншеи с песком. |
| 21 | Акт освидетельствования скрытых работ "Монтаж трубной канализации" | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы; Количество трубных переходов и длина каждого. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема профиля траншеи с трубами. |
| 22 | Акт освидетельствования скрытых работ "Прокладка КЛ, обратная засыпка песком, монтаж защитного слоя" | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы; Длина кабельных линий. Ссылка: Общий журнал работ. Прикладывается: Схема профиля траншеи с кабелем, песком, плиткой. |
| 23 | Акт освидетельствования скрытых работ "Обратная засыпка грунтом до нулевых отметок" | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр | Указывается: Проектная документация, в соответствие с которой выполнены работы. Ссылка: Общий журнал работ. |
| 24 | АКТ приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |  |
| 25 | Акт осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |  |
| 26 | Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки | Постановление Правительства № 85 от 30.01.2021 г. Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |
| 27 | Журнал входного контроля качества материалов, изделий, конструкций и оборудования | СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004 Организация строительства |  |
| 28 | Сертификаты качества, технические паспорта использованных материалов и изделий |  |  |
| 29 | Протокол бурения скважины методом горизонтального направленного бурения | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации | Протокол должен быть подготовлен на каждую скважину закрытого перехода |
| 30 | Акт приемки пилотной скважины для закрытого перехода, выполненного методом горизонтального направленного бурения | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |  |
| 31 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода для закрытого перехода, выполненного методом горизонтального направленного бурения | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |  |
| 32 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания закрытого перехода, выполненного методом горизонтального направленного бурения | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |  |
| 33 | Журнал контроля параметров бурового раствора для закрытого перехода, выполненного методом горизонтального направленного бурения | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |  |
| 34 | Акт приемки закрытого перехода, выполненного методом горизонтального направленного бурения | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |  |
| 35 | Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода, выполненного методом горизонтального направленного бурения | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |  |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «Синтез Групп» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _________________ В.Ю. Кондратюк м.п. | _________________ м.п. |